# 张掖市广播电视台60KVA-UPS

# 采购项目设备清单及技术参数和要求

# 一、UPS整机机的技术要求：

本项目需配置智能容错模块化UPS电源系统主机，容量不低于60KVA，主机采用三进三出，功率模块不少于2个，每个模块功率容量应不低于20kVA，模块应有冗余，机柜可容纳模块不少于5 个。系统采用分散非主从控制方式，每个模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能。每个模块具有故障自动隔离功能。具有可扩展功能和冗余功能，单个机柜可扩充能力不低于100KVA，机柜之间可直接并联。电池组节数±30～±50节可设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数。本机蓄电池采用1组12V-100AH、共40节。整机质保期不少于36个月。(需提供产品彩页说明并加盖所投品牌厂商公章)

1、为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率≧96%（100%负载）。UPS应标配电池冷启动功能，在无市电情况下UPS可自动无缝启动供电。输出电流不均衡度≤2%，输出功率因数必须为1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配。(需提供泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章)

2、功率模块须采用独立的数字化双DSP控制器，模块独立自主控制，杜绝采用集中控制，避免单点故障风险。主功率器件要求采用集成封装IGBT模块，杜绝使用分立IGBT器件。（需提供原理说明并加盖所投品牌厂商公章）

3、功率模块应采用独立风道设计，风扇应安装在功率模块前端，提高进风效率。（提供实物图片证明并加盖公章）

4、所有模块包括旁路单元、控制单元、功率单元、充电单元等均须支持在线热插拔，满足所有模块全冗余方式。

5、系统应采用分散充电设计，每个功率模块应具有独立的充电功能；充电功率可进行1～20%的设置。（需提供软件设置的截图证明并加盖所投品牌厂商公章）

6、系统须满足下述过载能力： 125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出。为避免分散旁路造成旁路环流问题而引发故障，整机采用集中旁路设计。（需提供泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章）

7、UPS必须提供远程EPO接口及可编程干接点不少于7路：3路输入、4路输出干接点接口。（需提供设置界面截图证明）

8、所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。（提供图片证明）

9、具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。具备自主老化模式，可进行系统满载测试。（需提供测试方法说明文件并加盖所投品牌厂商公章）

10、UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度，有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的各个关键点的波形，并可以导出至电脑。（需提供LCD屏显示截图证明并加盖所投品牌厂商公章）

二、蓄电池技术要求：

1、型式：密闭阀控式免维护铅酸蓄电池，电池设计寿命3年以上，质保期不少于36月；电池工作环境：-20℃～+50℃  湿度20%～90%。电池组用机柜式电池柜安装。

2、电气性能：单个电池额定电压及容量：12V-100AH；每组蓄电池必须配备1个直流开关、规格不低于**A/3P，并配置总直流开关、规格不低于**A/3P。电池极板抗腐蚀性能好，具有大电流放电特性，可靠的快速充电性能和深度放电恢复能力。免维护设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内，自放电所造成的容量损失每月小于3％。电池能在不小于-20℃～+50℃范围的温度条件下工作并进行大电流放电。要有良好的批量一致性和100％气密性、电压、容量和安全性能检验，适合于需要多节电池串联使用的场合。（需提供泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章）

3、蓄电池采用1组12V100AH、共计40节，集中安装于电池柜内，电池柜结构设计要合理，方便电池安装和拆卸，易于维护；系统连接电缆、开关等附件选用名牌产品，质保期不少于3年。为了施工安装及后期维护方便，要求蓄电池与UPS统一品牌。（提供投标蓄电池产品的 “泰尔产品认证证书”复印件并加盖所投品牌厂商公章）

三、动环监控系统的要求

1、应能接入我台现有动环监测系统（现有系统为英威腾动环监测+国优蓄电池巡检仪，公告期间可现场勘察现有设备），具备良好的兼容适配性。实现自动控制、联动功能、监测报警等功能。

2、通过UPS厂家提供的串口通讯协议及通讯接口对UPS进行全面系统的监测与诊断。

3、UPS一旦出现报警，将自动切换到相应UPS监控子系统的运行画面，越限参数变色显示报警，自动弹出报警画面，通过多媒体语音、电话、短信等方式报警。

4、能自动监测记录电压、电流、频率、功率、电池备份时间，负载率，电池温度等参数。

四、UPS主机技术规范书

| 容量 |  | ≥60kVA |
| --- | --- | --- |
| 主路输入 | 额定输入电压 | 380/400/415VAC (线电压) |
|  | 额定频率 | 50/60Hz |
|  | 输入电压范围 | 304～478VAC(线电压)满载；304～228VAC (线电压)负载从100%到75%之间线性降额 |
|  | 输入频率范围 | 40～70Hz |
|  | 输入功率因数 | >0.99 |
|  | 电流畸变率 | THDi <3% （100%线性负载） |
| 电池 | 电池额定电压 | ±240VDC（32-44节可设置） |
|  | 充电电压精度 | ±1% |
|  | 充电功率 | 20%*有功功率 |
| 旁路 | 旁路额定电压 | 380/400/415VAC(线电压) |
|  | 旁路额定频率 | 50/60Hz |
|  | 旁路电压范围 | 可设置, 默认 -20%～+15%；上限: +10%, +15%, +20%, +25%；下限: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
|  | 旁路频率范围 | 可设置 ±1Hz ±3Hz ±5Hz |
| 输出 | 额定输出电压 | 380/400/415VAC (线电压) |
|  | 额定频率 | 50/60Hz |
|  | 输出功率因数 | 0.9 |
|  | 电压精度 | ±1.0% |
|  | 输出动态响应 | <5% (20% - 80% -20% 阶跃负载) |
|  | 动态恢复时间 | < 20ms (0% - 100% -0% 阶跃负载) |
|  | 输出总谐波失真 | <1%（线性负载）,<5% （非线性负载） |
|  | 逆变器过载 | <110%, 1小时； 125%,10分钟； 150%,1分钟；>150%,200ms |
|  | 频率精度 | 0.1% |
|  | 跟踪范围 | 可设置, ±0.5Hz ～ ±5Hz, 默认 ±3Hz |
|  | 跟踪速率 | 可设置, 0.5Hz/S ～ 3Hz/S, 默认 0.5Hz/S |
|  | 峰值比 | 3:1 |
|  | 三相相位精度 | 120°±0.5° |
| 系统 | 主路模式 | >95% |
|  | 电池模式 | >95% |
|  | 显示 | LED + LCD + 彩色触摸屏10.4寸 |
|  | 接口 | 标准:RS232 RS485 USB 可编程干接点 |
|  | 防护等级 | IP20/IP21 |
|  | 工作温度 | 0 ～ 40 ℃ |
|  | 存储温度 | -40℃～70℃℃ |
|  | 相对湿度 | 0～95% 无凝露 |
|  | 噪声 (1米) | 65dB @ 100% 负载, 62dB @ 45% 负载 |
|  | 海拔高度 | <1000m, 1000～2000米之间，每升高100米功率降额1% |
|  | 选件 | SNMP网络通讯卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器、防尘网、抗震组件 |
| 尺寸(W*D*H)mm |  | 600*1100*1600 |
|  |  | 460*790*134（PM30X） |

五、设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、UPS整机一套60KVA |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS主机（机柜+模块） | 套 | 1 | 三年质保 |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 节 | 40 | 三年质保 |
| 3 | 机柜式电池柜 | 台 | 1 |  |
| 4 | 连接电缆及直流空开等附件 | 批 |  | 可实地勘测具体数量 |
| 二、UPS动力环境监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 设备扩展网关 | 台 | 1 | 用于多台智能配电柜及UPS监控扩展（质保三年） |
| 2 | 蓄电池巡检仪 | 套 | 1 | 检测单体电池电压、电池温度、电池内阻及对电池参数进行分析、记录、配置、报警等功能。 |
| 3 | 温湿度、烟雾检测传感器 | 台 | 4 |  |